## Accueil
ˆ
-12°C
10.25
55°
Ok pour modifier
1
2
4
5
6

## Menu
ˆ
Menu
Services actifs
Eau Chaude
Absence
Suivi des energies
Paramètres

## Services Actifs
ˆ
Services Actifs
Eau Chaude Sanitaire
Marche /Arrêt
Circuit 1
Marche/Arrêt/ Chauffage/ Froid/ Auto
Circuit 2
Marche/Arrêt/ Chauffage/ Froid/ Auto
Mode Secours
Actif/Inactif

## Eau Chaude
ˆ
Eau Chaude Sanitaire au quotidien
Mode de chauffe
Confort/Eco
Température
47 à 55°C
Consigne maximum
65°C
Chauffe forcée
Auto/Manuel
Chauffe forcée 1
00:00
Chauffe forcée 2
20:00
- Déclenchement via débitmètre ECS :
Mode confort : Si volume soutiré > 50L ou T° ballon < 47°C
Mode Eco : Si volume soutiré > 120L ou T° ballon < 40°C
Par défaut une chauffe forcée prévue à 00:00 modifiable avec possibilité de rajouter une plage
- Déclenchement via Appoints électrique en ECS, (conditions):
-T° ballon > 57°C (pour finir la charge)
- Si T°ballon n'évolue pas suffisamment ou a chuté sur 20 min pendant la charge, et la T° ballon est supérieure à 50°C
- Si signal PV se déclenche : consigne à 65°C (même en cas de délestage)
- Si la durée de la charge excède 120 min (charge normale)
- Si la durée de la charge excède 180 min (charge optimisée = pas de demande chauffage ou raf en parallèle)
- Mode secours actif, avec demande ECS en cours

## Absence
ˆ
Absence
Début
25 Octobre 04:00
Fin
... (Indéfinie)

## Suivi des énergies
ˆ
Suivi des énergies
Energie Consommée
Energie Produite
Document surconso
Analyse de la conso sur une pac

## Energie consommée
ˆ
Energie Consommée
Pour le chauffage
Pour l'Eau Chaude
Totale

## Energie produite chauffage
ˆ
Energie Produite Pour Le Chauffage
Mois en cours
0 KWh
Mois dernier
Indiponible
Année en cours
Indiponible
Années - 1 Indiponible
Années - 2
Indisponible

## Energie consommée pour ECS
ˆ
Energie Consommée Pour L'eau chaude
Mois en cours
140 KWh
Mois dernier
152 KWh
Année en cours
1680 KWh
Années - 1
1580 KWh
Années - 2
Indisponible

## Energie Produite Pour le chauff
ˆ
Energie Produite Pour Le Chauffage
Mois en cours
0 KWh
Mois dernier
Indiponible
Année en cours
Indiponible
Années - 1 Indiponible
Années - 2
Indisponible

## Paramètres
ˆ
Paramètres
Langue
Date / Heure
Nom des circuits
Version Logiciel
Menu installateur

## Langue
ˆ
Deutch
Eesti
English
Français
Italiano
Lietuviu k.
Nederlands
Langue

## Date heure
ˆ
Date Heure
Date
6 Novembre 2023
Heure
11 : 55
Eté / Hiver
Automatique / Pas de changement

## Nom des circuits
ˆ
Nom des circuits
Circuit 1 : Nom
Circuit 1 / Jour / nuit / Rez de chaussée / Etage / Pièces de vie / Chambres
Circuit 2 : Nom
Circuit 1 / Jour / nuit / Rez de chaussée / Etage / Pièces de vie / Chambres

## Menu installateur
ˆ
Paramètres
Menu installateur
Attention!
Réservés aux personnes
qualifiées !
Accéder
Quitter

## Menu installateur 2
ˆ
Menu installateur
Services Actifs
Options Installées
Eau Chaude Sanitaire
Chauffage / Froid
Pompe à Chaleur
Fonctions Annexes
Diagnostic

## Services actifs 2
ˆ
Services Actifs
Eau Chaude Sanitaire
Marche /Arrêt
Circuit 1
Marche/Arrêt/ Chauffage/ Froid/ Auto
Circuit 2
Marche/Arrêt/ Chauffage/ Froid/ Auto
Mode Secours
Actif/Inactif

## Options installées
ˆ
Options Installées
Modèle Unité Extérieure
6 kW
Nombre de circuits 1
Accès zone 2 seulement si la sonde départ 2 est branchée
Appoint Chauffage :
3kW
Appoint ECS :
1,2kW
Circuit 1 : Nom Circuit 1
Circuit 1 : Type d'émetteur Radiateur / Plancher / Plafond / Ventilo-convecteur

## Options installées (2)
ˆ
Options Installées
Froid :
Non / Circuit1/ / Circuit 2 / Circuit 1/2
Température Extérieure Par UI/ Par L'ue
Entrée Sécurité
Normalement Ouvert / Normalement Fermé
Entrée ext 1: type de fonction
Aucun/ Heures creuses/ Photovoltaique/ Smart Grid

## Options installées (3)
ˆ
Options Installées
Entrée Ext 2 : type de fonction
Aucun / Délestage/ Bascule en froid
Délestage si ordre effacement
Compresseur autorisé/ compresseur interdit
Ligne seulement visible si entrée Ext 2 passer en 230v
Sens activation Ext 2 :
Sens activation Ext 1 :

## Eau Chaude 2
ˆ
Eau Chaude Sanitaire
Mode de chauffe
Confort/Eco
Température
47 à 55°C
Consigne maximum
65°C
Chauffe forcée
Auto/Manuel
Chauffe forcée 1
00:00

## Eau chaude 3
ˆ
Eau Chaude Sanitaire
Consigne photovoltaique :
70°c
Anti legionnelle :
Désactiver / Activer
Jour du traitement :
Régler le jour
Heure du traitement :
Régler l'heure
Consigne anti-légio :
55°c - 90°c

## Chauffage et froid
ˆ
Chauffage et Froid
Circuit 1
Circuit 2

## Chauffage et froid 2
ˆ
Chauffage et Froid
En Chauffage
En Froid

## Chauffage et froid 3
ˆ
Chauffage et Froid
En Chauffage
En Froid

## Circuit 1
ˆ
Circuit 1
Consigne départ mini :
5°c
Consigne départ max :
50°c
Départ à -10°C extérieur
55°C
Départ à 20°C extérieur 20°C

## Circuit 1 froid
ˆ
Circuit 1 froid
Consigne départ mini :
Min: 18°C
Départ à 25°C extérieur
20°C
Départ à 35°C extérieur 16°C

## Circuit 2
ˆ
Circuit 2
Consigne départ mini :
5°c
Consigne départ max :
50°c
Départ à -10°C extérieur
55°C
Départ à 20°C extérieur 20°C

## Circuit 2 froid
ˆ
Circuit 2 froid
Consigne départ mini :
Min: 18°C
Départ à 25°C extérieur
20°C
Départ à 35°C extérieur 16°C

## Seuil auto
ˆ
Seuil auto
Bascule en Chaufage à
(min 15°C max 20°C) 20°C
Bascule en Froid à
(Inactif / min 21°C max 30°C ) 24°C
Température Extérieure
19°C retenu pour Auto

## PAC
ˆ
Pompe à chaleur
Compresseur
En production ECS
Appoint Chauffage
Circulateurs

## Compresseur
ˆ
Pompe à Chaleur Compresseur
Arrêt minimum
(3 à 20min) 8 min
Post circulation
(10 à 600s) 30 s

## En production ECS
ˆ
Pompe à Chaleur En production ECS
Durée max charge ECS
120 min
Retour au Chauffage/Froid 90 min

## Appoint chauffage
ˆ
Pompe à Chaleur Appoint Chauffage
Seuil Température Extérieure
- 30°c --- 30°c
Commutation à 10°C.min

## Circulateur
ˆ
Pompe à Chaleur Circulateurs
Vitesse circulateur Système
(60% min 100% max ) 100 %
Vitesse circulateur 2
( 60% min 100% max ) 100 %

## Fonctions annexes
ˆ
Fonctions Annexes
Mode Atténuation
Séchage de dalle Circuit 1
Cycle Dégazage
Séchage de dalle Circuit 2

## Mode atténuation
ˆ
Mode Atténuation
Limitation Compresseur
Inactif / Actif
Régime max autorisé
(10 à 95%) 50%
Actif tant que
(+10°C à -15°C) Extérieur > 7°C
Période 1
de 22:00 à 07:00
Période 2
de --:-- à --:--
Période 3
de --:-- à --:--
S'affiche quand Limitation Compresseur Actif

## Cycle dégazage
ˆ
Fonctions Annexes
Cycle Dégazage
Pour Chasser l'air résiduel
vers les purgeurs en quelques minutes
!
Maintenant
Plus tard
Cycle de dégazage engagé pendant 240 Sec

## Séchage dalle
ˆ
Séchage de dalle circuit
Séchage de dalle
Arret / Démarrer / Pause
Consigne départ :
Manuel / 7 jours + 18 jours/ 18jours + 7 jours/ 7 jours x 18 jours
Consigne manuelle :
5°c---95°c
Temps restant :
0,0 jour
Temps écoulé avant la fin du cycle de séchage de dalle

## Séchage dalle circuit 2
ˆ
Séchage de dalle circuit 2
Séchage de dalle
Arret / Démarrer / Pause
Consigne départ :
Manuel / 7 jours + 18 jours/ 18jours + 7 jours/ 7 jours x 18 jours
Consigne manuelle :
5°c---95°c
Temps restant :
0,0 jour
Temps écoulé avant la fin du cycle de séchage de dalle

## Diagnostic 2
ˆ
Diagnostic
Historique des erreurs
Unité intérieure
Test unité extérieure
Test actionneurs
Compteurs de marche
Unité extérieure
Réinitialiser

## Historique des erreurs
ˆ
Diagnostic Historique des erreurs
Entrée 1 : E 29 : circulateur chauffage
Entrée 3 : E 1 : sonde extérieur
Entrée 2 : E 8 : sonde retour
Effacer L'historique

## Diagnoctic ui
ˆ
Diagnostic Unité Intérieure
Général
Circuit 1
Circuit 2
Eau Chaude Sanitaire
Entrées externes

## UI génerateur
ˆ
Unité intérieure Générateur
Etat
Chauffage / ECS / Froid
Générateur - - - à 100%
Appoint Chauffage Arrêt / Marche
Circulateur système 18 L/min
Pression Hydraulique 1,2 bar
Consigne Départ 55 °C
Débit minimum 10 lm
Arret / 20 lm

## UI génerateur 2
ˆ
Menu
Température Départ 52 °C
Température Retour 48 °C
Température Extérieure 15 °C

## Unité intérieure circuit 1
ˆ
Diagnostic Unité intérieure Circuit 1
Consigne départ
45 °C
Température départ 38 °C
Consigne ambiance 20,5 °C
Température ambiance 19 °C
S'affiche quand une sonde d'ambiance est connectée sur le circuit 1
15°c

## Unité intérieure circuit 2
ˆ
Diagnostic Unité intérieure Circuit 2
Consigne départ
45 °C
Température départ 38 °C
Consigne ambiance 20,5 °C
Température ambiance 19 °C
S'affiche quand une sonde d'ambiance est connectée sur le circuit 2
15°c

## Diagnostic ECS
ˆ
Unité intérieure Eau chaude sanitaire
Consigne
55 °C
Sonde ballon 53 °C
Volume soutiré 10L depuis dernière chauffe
Appoint ECS
Arrêt
Vanne directionnelle
En position chauffage

## Entrée externe
ˆ
Unité intérieure Entrées externes
Etat Entrée sécurité
Ouverte

## Diagnostic UE
ˆ
Diagnostic Unité Extérieure
Etat Unité Extérieure
Arret / Marche

## Diagnostic test ue
ˆ
Diagnostic Test unité extérieure
Vanne directionnelle En position chauffage/ En position milieu/ En position ECS
Compresseur Arrêt / Marche
Vitesse circulateur : Arrêt / de 0 à 100%
Débit échangeur :
Température Départ 52 °C
Température Retour 48 °C
Arret / Marche

## Diagnostic test ue 2
ˆ
Menu
Température Echangeur 15 °C
Sonde ballon
45°c
Température Départ 2
35°C

## Diagnostic Test actionneurs
ˆ
Diagnostic Test actionneurs
Circulateur Système 0 à 100%
Appoint Chauffage Arrêt / Marche
Circulateur : Désactiver / Activer
Débit échangeur :
Température Départ 52 °C
Température Retour 48 °C

## Diagnostic test actionneurs 2
ˆ
Diagnostic Test actionneurs
Circulateur ECS : Désactiver / Activer
Vitesse circulateur circuit 2 Arrêt / de 10 à 100%
Appoint Eau Chaude :
Arret / Marche
Vanne directionnelle : En position chauffage/ En position milieu/ En position ECS
Vanne mélangeuse circuit 2 Fermée / de 10 à 100%
Sonde ballon 47 °C
45°c

## Diagnostic Compteurs de marche
ˆ
Diagnostic Compteurs de marche
Fonctionnement compresseur
0 h
Démarrage compresseur 0
Fonctionnement appoint chauffage 0 h
Démarrages appoint chauffage 0
Fonctionnement appoint ECS 0 h
Démarrage appoint ECS 0
Remise à zéro Effacer l'historique

## reinitialiser
ˆ
Menu
Réinitialiser
Attention !
Revenir à la configuration
de sortie d'usine ?
Non
Oui

## Easy start
ˆ
Deutch
Eesti
English
Français
Italiano
Lietuviu k.
Nederlands
Easy start

## Easy start (2)
ˆ
Easy start
Bienvenue dans l'easy start !
Plus que quelques
étapes pour configurer
le système
Continuer

## Easy start (3)
ˆ
Date / Heure
Date
6 Novembre 2023
Heure
11 : 55
Eté / Hiver
Automatique / Pas de changement

## Options installées (4)
ˆ
Options Installées
Modèle Unité Extérieure
6 kW
Nombre de circuits 1
Accès zone 2 seulement si la sonde départ 2 est branchée
Appoint Chauffage :
3kW
Appoint ECS :
1,2kW
Circuit 1 : Nom Circuit 1
Circuit 1 : Type d'émetteur Radiateur / Plancher / Plafond / Ventilo-convecteur

## Options installées (5)
ˆ
Options Installées
Froid :
Non / Circuit1/ / Circuit 2 / Circuit 1/2
Température Extérieure Par UI/ Par L'ue
Entrée Sécurité
Normalement Ouvert / Normalement Fermé
Entrée ext 1: type de fonction
Aucun/ Heures creuses/ Photovoltaique/ Smart Grid

## Options installées (6)
ˆ
Options Installées
Entrée Ext 2 : type de fonction Aucun / Délestage/ 230v
Délestage si ordre effacement
Compresseur autorisé/ compresseur interdit
Ligne seulement visible si entrée Ext 2 passer en 230v
Sens activation Ext 2 :

## Easys start 4
ˆ
Easy Sart
Félicitations !
L'easy start est terminé
Pour enregistrer, le système
va redémarrer
Vérifier
Enregistrer

## c (13)
ˆ
Menu

## c (14)
ˆ
Menu

## c (8)
ˆ
Menu